Инструкция по эксплуатации

системы автоматического смыва «Эконом».

# 1. Описание работы бачков.

1.1. Вода из напорного трубопровода (1) через  вводной вентиль (2), разветвительный трубопровод  (4), регулировочные краны (10) и гибкие подводки (5) поступает в автоматические сливные бачки (6).

  - По мере наполнения дозатора бачка происходит резкий выброс воды через сливную трубу (7) в чашу санприбора, обеспечивая её омыв.

  - После выброса воды дозатор бачка возвращается в исходное положение, цикл повторяется.

Принцип работы системы:

При появлении человека в помещении туалета срабатывает датчик движения (13), подавая напряжение на электромагнитный клапан (11), который, открываясь,  обеспечивает подачу сетевой воды по автоматическим сливным бачкам (6). По истечение времени подачи воды реле времени отключает напряжение, клапан закрывается, вода перестаёт поступать в бачки. Система переходит в режим ожидания. Частота срабатывания бачка регулируется изменением проходного сечения вентиля (4) в интервале 2-3 мин.

Период подачи воды регулируется реле времени, находящемся в блоке управления датчика, таким образом, чтобы  этот период был больше периода срабатывания бачка (примерно 4-5 мин).

2.Правила эксплуатации.

2.1. Периодически проверять прочность закрепления бачков на стене с целью недопущения ослабления крепежа за счет знакопеременных нагрузок.

2.2. Не использовать для промывки санитарных приборов воду с температурой выше 70(С

2.3. При ведении ремонтных работ в местах установки сливных бачков с применением газо- или электросварки необходимо тщательно оградить поверхность бачков от воздействия открытого пламени или попадания       расплавленного металла.

2.4. Оберегать устройства от ударов тяжёлыми и твёрдыми предметами.

# 3. Возможные неисправности и методы их устранения.

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Система не работает, чаша санприбора сухая. | Отключена электроэнергия на блок питания (14) | Включить питание. |
|  | Перегорела катушка электромагнитного клапана (11). | Заменить катушку. |
|  | Неисправен датчик движения (13). | Заменить датчик движения. |
|  | Аварийное отключение электроэнергии в здании | Открыть обводной вентиль (12), обеспечив подачу воды в бачки. При включении электроэнергии закрыть обводной вентиль во избежание перерасхода воды. |
|  | Засорён фильтр. (не работают все бачки) | Перекрыть воду вводным вентилем (2). Отвернув гайку фильтра (3), вытащить сетчатый стаканчик. Прочистить его. Установить на место. Затянуть гайку фильтра. Открыть воду. |
|  | Засорён впускной штуцер бачка. (не работают один или несколько бачков) | Перекрыть воду на бачок вентилем (10) или (2). Отвернуть накидную гайку гибкой подводки со стороны впускного штуцера бачка. Прочистить штуцер. Осторожно, чтобы не сорвать резьбу штуцера, затянуть гайку подводки. Открыть воду. |
| Система работает постоянно, не отключаясь. (без посещения туалета человеком) | Открыт обводной вентиль (12). | Закрыть обводной вентиль. |
|  | Попадание инородного тела под седло электромагнитного клапана(11). | Прочистить электромагнитный клапан |
|  | Выход из строя механической части электромагнитного клапана(11). | Заменить электромагнитный клапан. |
| Бачок работает, но нет резкого выброса воды в чашу. | Закрыто отверстие регулятора истечения воды(15). | Открыть отверстие регулятора(15), сдвинув флажок регулятора(16) в сторону |
|  | Негерметично соединение выпуска устройства со сливной трубой. | Уплотнить соединение. |
| Идёт выброс воды из санприбора на пол. | Слишком сильный выброс воды из сливной трубы. | Закрыть отверстие регулятора (15), повернув флажок регулятора (16) |
| Бачок не работает, вода постоянно течет из сливной трубы без залпового выброса. |  | Регулировочным краном (10) прикрыть воду, через регулировочное отверстие (15) твердым тонким предметом аккуратно повернуть дозатор бачка (находится внутри бачка) по часовой стрелке до упора в исходное положение. |
|  | Бачок вышел из строя. | Обратится к фирме-изготовителю. |